## Seguimiento
Gerencia de Planeamiento e Ingeniería
Documento: Pronostico de la Demanda Maxima al año 2020 Zona "A"
Histórico de Cambios
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2013-05-14 | 1.0 | Creación del documento | Ing. Daniel Busso
2014-01-14 | 2.0 | Correcciones y agregados de ET | Ing. Daniel Busso
2014-02-14 | 2.3 | Proyección del Pronóstico al 2025 | Ing. Daniel Busso
2016-01-04 | v30 | Agregamos años 2014 y 2015. Usamos S en lugar de P | Ing. Daniel Busso
2018-01-01 | v86 | <detalles> | <nombres>
Aprobaciones
Responsable o Cargo |  | Nombre y Apellido | Fecha
SubGerente de Planeamiento |  | Alfonso Jose Díaz | 2013-01-01
En esta nueva version del informe 2016 se incluyen valores hasta diciembre de 2015. Se modifico la tabla de valores para una mayor claridad y facilitar la compresión de los datos. Para realizar la grafica historica y su tendencia se utilizo los valores de potencia aparente pero se mantienen en la tabla los valores de potencia activa como consulta. Se utilizaron diferentes fuentes de datos: datos antiguos del Ing. Tiscornia, datos del SITEC y datos elaborados por la División Analisis de la Demanda. Cuando se presento diferencia en los valores se le dio prioridad a los datos pertenecientes a la División Analisis de la Demanda.

## Resumen
DEMANDA DE ESTACIONES AT/MT DE ZONA "A"
ET AT/MT | POTENCIA INSTALADA [MVA] | RELACIÓN [kv]/[Kv] | CRECIMIENTO (n + 1) | Tasa de Crecimiento anual [%] | DEMANDAS MAXIMAS [Mw]
[5 empty] | DEMANDA HISTORICA | [16 empty] | CRECIMIENTO 4,5%
[5 empty] | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
BOUWER | 1x6,3 | 66/13,2 |  | 4.31% | [6 empty] | 0.83 | 0.95 | 1.04 | 2.5 | 1.22 | 1.1 | 1.91 | 2.14 | 1.06 | 1.78 | 1.76 | 1.8392 | 1.922 | 2.0085 | 2.0988 | 2.1933 | 2.292 | 2.3951 | 2.5029 | 2.6155 | 2.7332 | 2.8562 | 2.9848
CENTRO | 3x25 | 132/13,2 |  | 3.5% | 18.99 | 28.15 | 43.22 | 26.4 | 31.6 | 52.58 | 44.04 | 44.94 | 46.98 | 53.19 | 49.34 | 51.87 | 57.92 | 60.31 | 58.29 | 75.78 | 74.24 | 77.5808 | 81.0719 | 84.7202 | 88.5326 | 92.5165 | 96.6798 | 101.0304 | 105.5767 | 110.3277 | 115.2924 | 120.4806 | 125.9022
DON BOSCO | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.16% |  | 4.75 | 15.5 | 12.1 | 12.38 | 17.06 | 19.52 | 22.13 | 20.47 | 22.89 | 33.3 | 30.51 | 35.45 | 36.85 | 37.03 | 37.98 | 40.48 | 42.3016 | 44.2052 | 46.1944 | 48.2732 | 50.4454 | 52.7155 | 55.0877 | 57.5666 | 60.1571 | 62.8642 | 65.6931 | 68.6493
ESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.63% | 45.68 | 61.33 | 45.46 | 42.8 | 46.17 | 49.97 | 48.83 | 50.93 | 60.94 | 58.46 | 58.77 | 57.19 | 54.41 | 57.27 | 60.96 | 66.01 | 69.43 | 72.5544 | 75.8193 | 79.2312 | 82.7966 | 86.5224 | 90.4159 | 94.4846 | 98.7364 | 103.1796 | 107.8227 | 112.6747 | 117.745
FIAT | 2x10 | 132/13,2 |  | 3.98% | 2.9 | 3.13 | 3.1 | 3.16 | 12 | 12.95 | 9.13 | 9.75 | 17.68 | 16.05 | 15.9 | 16.04 | 16.72 | 16.79 | 17.37 | 17.79 | 19.79 | 20.6806 | 21.6112 | 22.5837 | 23.5999 | 24.6619 | 25.7717 | 26.9315 | 28.1434 | 29.4098 | 30.7333 | 32.1163 | 33.5615
GUIÑAZU | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.78% |  |  |  |  | 4.26 | 6.47 | 10.53 | 11.67 | 11.96 | 13.49 | 19.53 | 20.38 | 21 | 22.18 | 22.08 | 22.34 | 26.26 | 27.4417 | 28.6766 | 29.967 | 31.3155 | 32.7247 | 34.1974 | 35.7362 | 37.3444 | 39.0249 | 40.781 | 42.6161 | 44.5338
BARRIO JARDIN | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.79% | 21.25 | 21.51 | 22.12 | 31 | 33.78 | 32.62 | 35.44 | 34.16 | 35.9 | 34.55 | 37.9 | 38.67 | 38.51 | 39.73 | 42.19 | 51.03 | 51.51 | 53.828 | 56.2502 | 58.7815 | 61.4266 | 64.1908 | 67.0794 | 70.098 | 73.2524 | 76.5488 | 79.9935 | 83.5932 | 87.3549
MERCADO DE ABASTO | 2x40 | 132/13,2 |  | 0% |  |  | 40.28 | 51.6 | 55.69 | 53.41 | 51.97 | 52.27 | 47.94 | 48.55 | 48.47 | 48.78 | 51.14 | 50.99 | 50.18 | 51.22 | 45.17 | 47.2026 | 49.3268 | 51.5465 | 53.8661 | 56.29 | 58.8231 | 61.4701 | 64.2363 | 67.1269 | 70.1476 | 73.3043 | 76.603
MALAGUEÑO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.37% | [6 empty] | 2.95 | 3.09 | 3.28 | 3.12 | 3.51 | 2.94 | 3.41 | 2.88 | 4.67 | 3.85 | 3.97 | 4.1486 | 4.3353 | 4.5304 | 4.7343 | 4.9473 | 5.17 | 5.4026 | 5.6457 | 5.8998 | 6.1653 | 6.4427 | 6.7326
NORTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.17% | 63.14 | 63.3 | 40.79 | 45.7 | 48.12 | 56.81 | 54.2 | 53.39 | 57.88 | 58.81 | 62.24 | 57.84 | 59.38 | 60.5 | 83.26 | 85.28 | 84.31 | 88.1039 | 92.0686 | 96.2117 | 100.5412 | 105.0656 | 109.7936 | 114.7343 | 119.8973 | 125.2927 | 130.9309 | 136.8227 | 142.9798
NUEVA CORDOBA | 2x40 | 132/13,2 |  | 4.24% |  |  |  |  | 18.91 | 22.12 | 22.34 | 25.63 | 28.7 | 35.52 | 38.8 | 45.49 | 45.59 | 44.09 | 46.88 | 51.88 | 54.84 | 57.3078 | 59.8867 | 62.5816 | 65.3977 | 68.3406 | 71.4159 | 74.6297 | 77.988 | 81.4975 | 85.1648 | 88.9973 | 93.0021
OESTE | 4x30 | 132/13,2 |  | 0.98% | 105.26 | 85.03 | 72.78 | 68.9 | 98.12 | 102.61 | 97.13 | 97.46 | 97.8 | 95.54 | 99.4 | 99.64 | 101.75 | 107.84 | 96.19 | 99.02 | 105.51 | 110.258 | 115.2196 | 120.4044 | 125.8226 | 131.4847 | 137.4015 | 143.5845 | 150.0458 | 156.7979 | 163.8538 | 171.2272 | 178.9324
RODRIGUEZ DEL BUSTO | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.11% | 42.46 | 41.3 | 48.22 | 46.1 | 57.8 | 53.26 | 52.9 | 55.31 | 56.48 | 57.5 | 61.15 | 62.83 | 62.43 | 63.87 | 66.92 | 68.77 | 71.69 | 74.916 | 78.2873 | 81.8102 | 85.4917 | 89.3388 | 93.359 | 97.5602 | 101.9504 | 106.5382 | 111.3324 | 116.3423 | 121.5777
SUR | 2x25+1x10 | 132/13,2 |  | 2.01% | 37.1 | 29.38 | 32.59 | 35.3 | 33.9 | 36.63 | 31.84 | 34.04 | 39.87 | 39.93 | 41.25 | 45.53 | 45.26 | 47.32 | 50.76 | 44.96 | 46.15 | 48.2267 | 50.397 | 52.6648 | 55.0347 | 57.5113 | 60.0993 | 62.8038 | 65.6299 | 68.5833 | 71.6695 | 74.8947 | 78.2649
SUROESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.73% | 47.33 | 46.8 | 54.47 | 55.3 | 54.4 | 57.89 | 56.58 | 55.15 | 55.4 | 56.64 | 61.29 | 59.69 | 59.2 | 66.4 | 71.08 | 68.01 | 73.1 | 76.3895 | 79.827 | 83.4192 | 87.1731 | 91.0959 | 95.1952 | 99.479 | 103.9556 | 108.6336 | 113.5221 | 118.6306 | 123.9689
E.T. LA TABLADA | 2x40 | 132/13,2 |  |  | DEMANDA HISTORICA 2010: 36.03; DEMANDA HISTORICA 2011: 35.24; DEMANDA HISTORICA 2012: 32.93; DEMANDA HISTORICA 2013: 33.86; CRECIMIENTO 4,5% 2014: 35.3837; CRECIMIENTO 4,5% 2015: 36.976; CRECIMIENTO 4,5% 2016: 38.6399; CRECIMIENTO 4,5% 2017: 40.3787; CRECIMIENTO 4,5% 2018: 42.1957; CRECIMIENTO 4,5% 2019: 44.0945; CRECIMIENTO 4,5% 2020: 46.0788; CRECIMIENTO 4,5% 2021: 48.1523; CRECIMIENTO 4,5% 2022: 50.3192; CRECIMIENTO 4,5% 2023: 52.5835; CRECIMIENTO 4,5% 2024: 54.9498; CRECIMIENTO 4,5% 2025: 57.4225
YOCSINA | 1x10 | 132/13,2 |  | 0.64% | 2.11 | 2.25 | 2.34 | 2.9 | 2.93 | 2.67 | 2.07 | 2.03 | 2.29 | 2.36 | 1.27 | 2.54 | 2.52 | 1.75 | 3.59 | 2.64 | 2.81 | 2.9365 | 3.0686 | 3.2067 | 3.351 | 3.5018 | 3.6594 | 3.824 | 3.9961 | 4.1759 | 4.3638 | 4.5602 | 4.7654
MONTECRISTO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.61% | [6 empty] | 5.55 | 5.96 | 7.74 | 7.02 | 7.89 | 8.49 | 7.96 | 8.47 | 9.06 | 7.99 | 8.75 | 9.1438 | 9.5552 | 9.9852 | 10.4345 | 10.9041 | 11.3948 | 11.9075 | 12.4434 | 13.0033 | 13.5885 | 14.2 | 14.839
2.53%
2.53%
NOTA: Del año 1997 al 2002 son datos extraidos del informe de Tiscornia.
Del año 2003 en adelante son datos del SITEC.
ET AT/MT | POTENCIA INSTALADA [MVA] | RELACIÓN [kv]/[Kv] | CRECIMIENTO (n + 1) | Tasa de Crecimiento anual [%]
GUIÑAZU | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.78%
BOUWER | 1x6,3 | 66/13,2 |  | 4.31%
NUEVA CORDOBA | 2x40 | 132/13,2 |  | 4.24%
DON BOSCO | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.16%
FIAT | 2x10 | 132/13,2 |  | 3.98%
CENTRO | 3x25 | 132/13,2 |  | 3.5%
BARRIO JARDIN | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.79%
MONTECRISTO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.61%
MALAGUEÑO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.37%
RODRIGUEZ DEL BUSTO | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.11%
SUR | 2x25+1x10 | 132/13,2 |  | 2.01%
SUROESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.73%
ESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.63%
NORTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.17%
OESTE | 4x30 | 132/13,2 |  | 0.98%
YOCSINA | 1x10 | 132/13,2 |  | 0.64%
MERCADO DE ABASTO | 2x40 | 132/13,2 |  | 0%
E.T. LA TABLADA | 2x40 | 132/13,2

## Zona A
ZONA "A"
AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | DEMANDA HISTORICA P [MW] | PRONOSTICOS
|  |  | TENDENCIA LINEAL [MW] | TENDENCIA LINEAL [%] | CRECIMIENTO 4,5 [ % ] | CRECIMIENTO [MW]
1997
1998
1999
2000
2001 | [8 empty] | 27.92% | 0.027916
2002
2003 | 2003-11-18 15:30 | 737.25 | [6 empty] | -1.229% |  |  |  | 700
2004 | 2004-08-10 11:30 | 728.19 |  |  | -1.229% |  |  |  | -14.61% |  | 27.92% |  | 750
2005 | 2005-06-24 09:30 | 621.8 |  |  | -14.61% |  |  |  | 4.953% |  | 3.102% |  | 800 |  |  |  | 1.0667
2006 | 2006-12-11 10:00 | 652.6 |  |  | 4.953% |  |  |  | -2.22% |  |  |  | 850 | 1.2143 | 850 | 0.071429 | 1.0625
2007 | 2007-06-26 15:30 | 638.11 |  |  | -2.22% |  |  |  | 0.2664%
2008 | 2008-06-24 11:15 | 639.81 |  |  | 0.2664% |  |  |  | 19.09%
2009 | 2009-03-17 12:00 | 761.93 |  |  | 19.09% |  |  |  | 4.412%
2010 | 2010-01-01 13:30 | 795.55 |  |  | 4.412% |  |  |  | -14.13%
2011 | 2011-07-18 22:30 | 683.16 |  |  | -14.13% |  |  |  | 6.155%
2012 | 2012-12-12 15:00 | 725.21 |  |  | 6.155% |  |  |  | -5.095%
2013 | 2013-10-29 12:00 | 688.26 |  |  | -5.095% |  |  |  | 15.56%
2014 | 2014-01-13 16:15 | 795.38 |  |  | 15.56% | 739.722 |  |  | 1.196% | 61.36
2015 |  |  | 745.845 | -6.228% | 4.5% | 773.0095 |  |  |  | 0.098681
2016 |  |  | 751.968 | 0.8209% | 4.5% | 807.7949 |  |  | 0.8209% | 0.014097
2017 |  |  | 758.091 | 0.8143% | 4.5% | 844.1457 |  |  | 0.8143%
2018 |  |  | 764.214 | 0.8077% | 4.5% | 882.1322 |  |  | 0.8077%
2019 |  |  | 770.337 | 0.8012% | 4.5% | 921.8282 |  |  | 0.8012%
2020 |  |  | 776.46 | 0.7948% | 4.5% | 963.3105 |  |  | 0.7948%
2021 |  |  | 782.583 | 0.7886% | 4.5% | 1006.6594 |  |  | 0.7886%
2022 |  |  | 788.706 | 0.7824% | 4.5% | 1051.9591 |  |  | 0.7824%
2023 |  |  | 794.829 | 0.7763% | 4.5% | 1099.2973 |  |  | 0.7763%
2024 |  |  | 800.952 | 0.7704% | 4.5% | 1148.7656 |  |  | 0.7704%
2025 |  |  | 807.075 | 0.7645% | 4.5% | 1200.4601 |  |  | 0.7645%
[5 empty] | 1.196% |  |  |  | 0.7921%
Se tomo el crecimiento del 4,5% a partir del año 2014. (con el valor medio de potencia) .Para no tomar el valor de potencia extraordinario del 2014. EL SIP crece 4,5% anual pero no asi la Zona "A" que es de 0,79%. Habria que graficar buscando la fecha de maxima del SIP y luego con esa fecha y hora buscar el valor de demanda de la zona A.
ET AT/MT | POTENCIA INSTALADA [MVA] | RELACIÓN [kv]/[Kv] | CRECIMIENTO (n + 1) | Tasa de Crecimiento anual [%]
GUIÑAZU | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.78%
BOUWER | 1x6,3 | 66/13,2 |  | 4.31%
NUEVA CORDOBA | 2x40 | 132/13,2 |  | 4.24%
DON BOSCO | 2x25 | 132/13,2 |  | 4.16%
FIAT | 2x10 | 132/13,2 |  | 3.98%
CENTRO | 3x25 | 132/13,2 |  | 3.5%
BARRIO JARDIN | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.79%
MONTECRISTO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.61%
MALAGUEÑO | 1x10 | 132/13,2 |  | 2.37%
RODRIGUEZ DEL BUSTO | 3x25 | 132/13,2 |  | 2.11%
SUR | 2x25+1x10 | 132/13,2 |  | 2.01%
SUROESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.73%
ESTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.63%
NORTE | 3x25 | 132/13,2 |  | 1.17%
OESTE | 4x30 | 132/13,2 |  | 0.98%
YOCSINA | 1x10 | 132/13,2 |  | 0.64%
MERCADO DE ABASTO | 2x40 | 132/13,2 |  | 0%
E.T. LA TABLADA | 2x40 | 132/13,2
2.53%
ZONA "A" (SITEC)
POTENCIA INSTALADA [MVA] = (Planeado xx MVA)
AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA] |  |  |  |  | cos fi
1999 | [8 empty] | #DIV/0!
2000 | [8 empty] | #DIV/0!
2001 | [8 empty] | #DIV/0!
2002 | [8 empty] | #DIV/0!
2003 | 2003-11-18 15:30 | 737.25 | 737.25 |  |  | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 514.7143
2004 | 2004-08-10 11:30 | 728.19 | 728.19 | -1.229% | -1.2289 | -1.229% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 531.8762
2005 | 2005-06-24 09:30 | 621.8 | 621.8 | -14.61% | -14.6102 | -15.66% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 553.7853
2006 | 2006-12-11 10:00 | 652.6 | 652.6 | 4.953% | 4.9534 | -11.48% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 547.4659
2007 | 2007-06-26 15:30 | 638.11 | 638.11 | -2.22% | -2.2203 | -13.45% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 592.3
2008 | 2008-06-24 11:15 | 639.81 | 639.81 | 0.2664% | 0.26641 | -13.22% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 608.67
2009 | 2009-03-17 12:00 | 761.93 | 761.93 | 19.09% | 19.0869 | 3.348% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 615.01
2010 | 2010-01-01 13:30 | 795.55 | 795.55 | 4.412% | 4.4125 | 7.908% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 671.35
2011 | 2011-07-18 22:30 | 683.16 | 683.16 | -14.13% | -14.1273 | -7.337% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 720.55
2012 | 2012-12-12 15:00 | 725.21 | 725.21 | 6.155% | 6.1552 | -1.633% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 744.22
2013 | 2013-10-29 12:00 | 688.26 | 688.26 | -5.095% | -5.0951 | -6.645% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 741.1
2014 | 2014-01-13 16:15 | 795.38 | 795.38 | 15.56% | 15.5639 | 7.885% |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 805.89
2015 | 2015-01-16 12:30 | 707 | 756.38 |  |  | 0.025948 |  |  | #DIV/0! |  | 0.93472 | 767.9189
2016 | 2016-09-05 13:45 | 653.92 | 736.41 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0.88798 | 811.854
2017 | 2017-01-20 14:45 | 619.57 | 664.52 |  |  | 664.52 |  |  | #DIV/0!
2018 | 2018 | [7 empty] | #DIV/0!
2019 | 2019 | [7 empty] | #DIV/0!
2020 | 2020 | [7 empty] | #DIV/0!
2021 | 2021 | [7 empty] | #DIV/0!
2022 | 2022 | [7 empty] | #DIV/0!
2023 | 2023 | [7 empty] | #DIV/0!
2024 | 2024 | [7 empty] | #DIV/0!
2025 | 2025 | [7 empty] | #DIV/0!
2026 | 2026 | [7 empty] | #DIV/0!
2027 | 2027 | [7 empty] | #DIV/0!
1.196
ZONA "A" (Datos Div. Operaciones)
POTENCIA INSTALADA [MVA] = (Planeado xx MVA)
AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA] |  |  |  |  | Dominguez
1999 | [8 empty] | #DIV/0! |  | MW
2000 | [8 empty] | #DIV/0!
2001 | [8 empty] | #DIV/0!
2002 | [8 empty] | #DIV/0!
2003 | [8 empty] | #DIV/0! |  | 514.7143
2004 | [8 empty] | #DIV/0! |  | 531.8762
2005 | 2005-06-21 19:30 | 529 | 539.7959 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 553.7853
2006 | 2006-07-31 19:45 | 520 | 530.6122 | -1.701% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 547.4659
2007 | 2007-05-30 19:15 | 562 | 573.4694 | 8.077% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 592.3 | 30.3
2008 | 2008-06-23 21:15 | 562 | 573.4694 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 608.67 | 46.67
2009 | 2009-07-22 19:15 | 579 | 590.8163 | 3.025% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 615.01 | 36.01
2010 | 2010-08-05 20:15 | 607 | 619.3878 | 4.836% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 671.35 | 64.35
2011 | 2011-12-20 15:30 | 591 | 603.0612 | -2.636% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 720.55 | 129.55
2012 | 2012-02-07 15:00 | 617.18 | 629.7755 | 4.43% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 744.22 | 127.04
2013 | 2013-12-16 17:45 | 639.29 | 652.3367 | 3.582% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 741.1 | 101.81
2014 | 2014-01-23 14:00 | 713.56 | 728.1224 | 11.62% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 805.89 | 92.33
2015 | 2015-01-26 13:45 | 742.07 | 757.2143 | 3.995% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 767.9189 | 25.8489
2016 | 2016-02-12 14:45 | 736.15 | 751.1735 | -0.7978% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 811.854 | 75.704
2017 | 2017-02-23 14:30 | 771.4 | 787.1429 | 4.788% |  | 787.1429 |  |  | #DIV/0! |  | 771.4 | 0
2018 | 2018 |  |  |  | 791.612 | 808.6769 |  |  | #DIV/0!
2019 | 2019 |  |  |  | 813.146 | 830.2109 |  |  | #DIV/0!
2020 | 2020 |  |  |  | 834.68 | 851.7449 |  |  | #DIV/0!
2021 | 2021 |  |  |  | 856.214 | 873.2789 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2022 |  |  |  | 877.748 | 894.8129 |  |  | #DIV/0!
2023 | 2023 |  |  |  | 899.282 | 916.3469 |  |  | #DIV/0!
2024 | 2024 |  |  |  | 920.816 | 937.8809 |  |  | #DIV/0!
2025 | 2025 |  |  |  | 942.35 | 959.4149 |  |  | #DIV/0!
2026 | 2026 |  |  |  | 963.884 | 980.9489 |  |  | #DIV/0!
2027 | 2027 |  |  |  | 985.418 | 1002.4829 |  |  | #DIV/0!
| MVA/anual | 20.2 |  | 3.268%
771.4
[13 empty] | ESTACION | CRECIMIENTO LINEAL [MVA/año] | CRECIMIENTO LINEAL [%]
[13 empty] | RBUSTO | 1.8
[13 empty] | GUIÑAZU | 1.6
[13 empty] | NORTE | 1.51
[13 empty] | ABASTO | --------
[13 empty] | ESTE | 1.15
[13 empty] | MCRISTO NUEVA | 0.2
[13 empty] | DBOSCO | 2.22
[13 empty] | OESTE | 1.02
[13 empty] | TABLADA | 0.34
[13 empty] | CENTRO | 2.6
[13 empty] | SUROESTE | 1.25
[13 empty] | NVACBA | 2.27
[13 empty] | SUR | 0.72
[13 empty] | INTERFABRICA | 1.22
[13 empty] | JARDIN | 1.93
[13 empty] | YOCSINA | 0.1
[13 empty] | MALAGUEÑO | 0.15
[13 empty] | CALASANZ | ------
[13 empty] | SANTA ANA | ------
[13 empty] | LOS OMBUES | -------
[13 empty] | ARGUELLO | ------
[13 empty] | BOWER | 0.0734
20.1534

## SAN FCO
EP SAN FRANCISCO
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 | [9 empty] | Planeado = 1 x 25 + 2 x 40/55 |  |  | Para el 2018 según guia de Referencia
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 2010 | 2010-01-05 14:00 | 36.24 | 37.32 |  |  |  | 75 | 50 | 49.76% |  | 2010-01-05 14:00:00 36.24 37.32
| 2011 | 2011-12-20 13:30 | 39.13 | 40.2 | 7.717% |  |  | 75 | 50 | 53.6% |  | 2011-12-20 13:30:00 39.13 40.2
| 2012 | 2012-02-16 14:00 | 42.13 | 43.18 | 7.413% |  |  | 75 | 50 | 57.57% |  | 2012-02-16 14:00:00 42.13 43.18
| 2013 | 2013-12-26 15:00 | 41.97 | 42.7 | -1.112% |  |  | 75 | 50 | 56.93% |  | 2013-12-26 15:00:00 41.97 42.7
| 2014 | 2014-01-23 14:00 | 48.77 | 49.73 | 16.46% |  |  | 75 | 50 | 66.31% |  | 2014-01-23 14:00:00 48.77 49.73
| 2015 | 2015-03-11 14:00 | 44.64 | 46.34 | -6.817% |  |  | 75 | 50 | 61.79% |  | 2015-03-11 14:00:00 44.64 46.34
| 2016 | 2016-02-12 13:15 | 45.98 | 46.79 | 0.9711% |  |  | 75 | 50 | 62.39% |  | 2016-02-12 13:15:00 45.98 46.79
| 2017 | 2017-03-02 13:15 | 45.16 | 45.48 | -2.8% |  |  | 75 | 50 | 60.64% |  | 2017-03-02 13:15:00 45.16 45.48
| 2018 | 2018-02-07 13:45 | 46.22 | 46.35 | 1.913% |  |  | 75 | 50 | 61.8% |  | 2018-02-07 13:45:00 46.22 46.35
| 2019 | 2019-02-22 14:15 | 45.63 | 45.77 | -1.251% |  |  | 75 | 50 | 61.03% |  | 2019-02-22 14:15:00 45.63 45.77
| 2020 | 2020-12-28 13:15 | 41.71 | 41.74 | -8.805% |  |  | 75 | 50 | 55.65% |  | 2020-12-28 13:15:00 41.71 41.74
| 2021 |  |  |  | -100% |  |  | 75 | 50 | 0%
| 2022 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 50 | 0%
| 2023 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 50 | 0%
| 2024 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 50 | 0%
| 2025 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 50 | 0%
| 2026 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 50 | 0%
| 2027 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 50 | 0%
| 2028 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 50 | 0%
| 2029 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 50 | 0%
| 2030 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 75 | 50 | 0% |  | 75
[6 empty] | -2406.9 | 1.25 | 75 | 50 | 1.667% |  | 75
[6 empty] | -2406.9 | 2.5 | 75 | 50 | 3.333% |  | 75
[6 empty] | -2406.9 | -1.25 | 75 | 50 | -1.667% |  | 75 | 4.4444
[6 empty] | -2406.9 | 0 | 75 | 50 | 0% |  | 75
[6 empty] | -2406.9 | 1.25 | 75 | 50 | 1.667% |  | 75
[6 empty] | -2406.9 | 2.5 | 75 | 50 | 3.333% |  | 75
[6 empty] | -2406.9 | 3.75 | 75 | 50 | 5% |  | 75
[6 empty] | -2406.9 | 5 | 75 | 50 | 6.667% |  | 75
[6 empty] | -2406.9 | 6.25 | 75 | 50 | 8.333% |  | 75
[6 empty] | -2406.9 | 7.5 | 75 | 50 | 10% |  | 75
[17 empty] | Instalada | Precaucion
[16 empty] | 2018 | 75 | 50
[16 empty] | 2018 | 135 | 80
[16 empty] | 2018 | 40
[16 empty] | 2018 | 50
[16 empty] | 2018 | 70
[16 empty] | 2018 | 80
[16 empty] | 2018 | 90
[16 empty] | 2018 | 100
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| SUROESTE | 132/13,2 | 55 | 135 | 135 | 78.5719 | 58.2% | 135 | 77.6959 | 57.55% | 135 | 81.0369 | 60.03% | 135 | 84.5215 | 62.61% | 135 | 88.1559 | 65.3%
|  | 132/13,2 | 55
|  | 132/13,2 | 25
[9 empty] | 81.9505 |  |  | 81.0369 |  |  | 84.5215 |  |  | 88.1559
|  |  |  | 2016 | 78.0332
|  |  |  | 2017 | 78.5719
|  |  |  | 2018 | 77.6959
|  |  |  | 2019 | 81.0369
|  |  |  | 2020 | 84.5215
|  |  |  | 2021 | 88.1559
Curva Monotona

## SUROES
EP SUROESTE
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 X 25
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONÓSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  |  | Cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 47.33 | 48.2372 |  |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 1998 | 46.8 | 47.6971 | -1.12% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 1999 | 54.47 | 55.5141 | 16.39% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2000 | 55.3 | 56.36 | 1.524% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2001 | 54.4 | 55.4428 | -1.627% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2002 | 57.89 | 58.9996 | 6.415% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
| 8 | 2003 | 56.59 | 58.9 | -0.1689% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9608 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2004 | 55.15 | 57.51 | -2.36% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9591 |  |  | 75 | 50
| 6 | 2005 | 55.4 | 57.67 | 0.2782% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9607 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2006 | 56.64 | 58.73 | 1.838% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9645 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2007 | 61.29 | 63.44 | 8.02% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9662 |  |  | 75 | 50
| 5 | 2008 | 59.69 | 60.24 | -5.044% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9909 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2009 | 59.2 | 60.22 | -0.0332% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9831 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2010 | 65.5333 | 66.7895 | 10.91% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9932 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2011 | 70.1422 | 71.4867 | 7.033% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9883 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2012 | 70.6728 | 72.0275 | 0.7565% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9887 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2013 | 72.6726 | 74.0656 | 2.83% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2014 | 70.3826 | 71.7317 | -3.151% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 1 | 2015 | 76.8452 | 78.3182 | 9.182% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 2 | 2016 | 68.64 | 75.01 | -4.224% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.98119 |  | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2017 |  | 100 | 33.32% |  | 100 | 100 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | -100% | 75 | 50
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 135 | 80
4.038%
EP SUROESTE
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 (Planeado 1 x 25 + 2 x 40/55) | [9 empty] | Planeado = 1 x 25 + 2 x 40/55 |  |  | Para el 2018 según guia de Referencia
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 1997 | 1997 | 47.33 | 48.2372 |  |  |  | 75 | 50 | 64.32% |  | * = al momento del Informe
| 1998 | 1998 | 46.8 | 47.6971 | -1.12% |  |  | 75 | 50 | 63.6%
| 1999 | 1999 | 54.47 | 55.5141 | 16.39% |  |  | 75 | 50 | 74.02%
| 2000 | 2000 | 55.3 | 56.36 | 1.524% |  |  | 75 | 50 | 75.15%
| 2001 | 2001 | 54.4 | 55.4428 | -1.627% |  |  | 75 | 50 | 73.92%
| 2002 | 2002 | 57.89 | 58.9996 | 6.415% |  |  | 75 | 50 | 78.67%
| 2003 | 2003-08-27 11:15 | 56.59 | 58.9 | -0.1689% |  |  | 75 | 50 | 78.53%
| 2004 | 2004-08-19 10:45 | 55.15 | 57.51 | -2.36% |  |  | 75 | 50 | 76.68%
| 2005 | 2005-06-15 11:00 | 55.4 | 57.67 | 0.2782% |  |  | 75 | 50 | 76.89%
| 2006 | 2006-07-31 10:15 | 56.64 | 58.73 | 1.838% |  |  | 75 | 50 | 78.31%
| 2007 | 2007-08-02 12:30 | 61.29 | 63.44 | 8.02% |  |  | 75 | 50 | 84.59%
| 2008 | 2008-05-30 20:30 | 59.69 | 60.24 | -5.044% |  |  | 75 | 50 | 80.32%
| 2009 | 2009-07-22 15:00 | 59.2 | 60.22 | -0.0332% |  |  | 75 | 50 | 80.29%
| 2010 | 2010-08-04 20:45 | 66.4 | 66.85 | 11.01% |  |  | 75 | 50 | 89.13%
| 2011 | 2011-08-01 20:00 | 70.1422 | 71.4867 | 6.936% |  |  | 75 | 50 | 95.32%
| 2012 | 2012-07-30 21:15 | 70.6728 | 72.0275 | 0.7565% |  |  | 75 | 50 | 96.04%
| 2013 | 2013-07-22 19:45 | 72.6726 | 74.0656 | 2.83% |  |  | 75 | 50 | 98.75%
| 2014 | 2014-07-24 21:45 | 69.45 | 70.29 | -5.098% |  |  | 75 | 50 | 93.72%
| 2015 | 2015-01-26 15:15 | 65.7 | 70.02 | -0.3841% |  |  | 75 | 50 | 93.36%
| 2016 | 2016-02-12 14:00 | 68.64 | 75.01 | 7.127% |  |  | 75 | 50 | 100%
| 2017 | 2017-07-17 21:15 | 70.84 | 70.85 | -5.546% |  | 70.85 | 75 | 50 | 94.47% |  | 75
| 2018 | 2018 |  |  |  | 75.8454 | 72.1 | 135 | 80 | 53.41% |  | 75
| 2019 | 2019 |  |  |  | 77.0757 | 73.35 | 135 | 80 | 54.33% |  | 75
| 2020 | 2020 |  |  |  | 78.306 | 69.6 | 135 | 80 | 51.56% |  | 75 | 4.4444
| 2021 | 2021 |  |  |  | 79.5363 | 70.85 | 135 | 80 | 52.48% |  | 75
| 2022 | 2022 |  |  |  | 80.7666 | 72.1 | 135 | 80 | 53.41% |  | 75
| 2023 | 2023 |  |  |  | 81.9969 | 73.35 | 135 | 80 | 54.33% |  | 75
| 2024 | 2024 |  |  |  | 83.2272 | 74.6 | 135 | 80 | 55.26% |  | 75
| 2025 | 2025 |  |  |  | 84.4575 | 75.85 | 135 | 80 | 56.19% |  | 75
| 2026 | 2026 |  |  |  | 85.6878 | 77.1 | 135 | 80 | 57.11% |  | 75
| 2027 | 2027 |  |  |  | 86.9181 | 78.35 | 135 | 80 | 58.04% |  | 75
[17 empty] | Instalada | Precaucion
[16 empty] | 2018 | 75 | 50
[16 empty] | 2018 | 135 | 80
[16 empty] | 2018 | 40
[16 empty] | 2018 | 50
[16 empty] | 2018 | 70
[16 empty] | 2018 | 80
[16 empty] | 2018 | 90
[16 empty] | 2018 | 100
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| SUROESTE | 132/13,2 | 55 | 135 | 135 | 78.5719 | 58.2% | 135 | 77.6959 | 57.55% | 135 | 81.0369 | 60.03% | 135 | 84.5215 | 62.61% | 135 | 88.1559 | 65.3%
|  | 132/13,2 | 55
|  | 132/13,2 | 25
[9 empty] | 81.9505 |  |  | 81.0369 |  |  | 84.5215 |  |  | 88.1559
|  |  |  | 2016 | 78.0332
|  |  |  | 2017 | 78.5719
|  |  |  | 2018 | 77.6959
|  |  |  | 2019 | 81.0369
|  |  |  | 2020 | 84.5215
|  |  |  | 2021 | 88.1559

## SUROES (2)
EP SUROESTE
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 X 25
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONÓSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,50 % [MVA] |  |  |  | Cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 1997 | 47.33 | 48.2372 |  |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 1998 | 46.8 | 47.6971 | -1.12% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 1999 | 54.47 | 55.5141 | 16.39% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2000 | 55.3 | 56.36 | 1.524% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2001 | 54.4 | 55.4428 | -1.627% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
|  | 2002 | 57.89 | 58.9996 | 6.415% |  |  |  | 75 | 50 |  |  |  |  | 75 | 50
| 8 | 2003 | 56.59 | 58.9 | -0.1689% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9608 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2004 | 55.15 | 57.51 | -2.36% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9591 |  |  | 75 | 50
| 6 | 2005 | 55.4 | 57.67 | 0.2782% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9607 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2006 | 56.64 | 58.73 | 1.838% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9645 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2007 | 61.29 | 63.44 | 8.02% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9662 |  |  | 75 | 50
| 5 | 2008 | 59.69 | 60.24 | -5.044% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9909 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2009 | 59.2 | 60.22 | -0.0332% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9831 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2010 | 65.5333 | 66.7895 | 10.91% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9932 |  |  | 75 | 50
| 8 | 2011 | 70.1422 | 71.4867 | 7.033% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9883 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2012 | 70.6728 | 72.0275 | 0.7565% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.9887 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2013 | 72.6726 | 74.0656 | 2.83% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 7 | 2014 | 70.3826 | 71.7317 | -3.151% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 1 | 2015 | 76.8452 | 78.3182 | 9.182% |  |  |  | 75 | 50 |  | 1 |  |  | 75 | 50
| 2 | 2016 | 68.64 | 75.01 | -4.224% |  |  |  | 75 | 50 |  | 0.98119 |  | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2017 |  | 100 | 33.32% |  | 100 | 100 | 75 | 50 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 75 | 50
|  | 2018 | [5 empty] | 104.5 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | -100% | 75 | 50
|  | 2019 | [5 empty] | 109.2025 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2020 | [5 empty] | 114.1166 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2021 | [5 empty] | 119.2519 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2022 | [5 empty] | 124.6182 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2023 | [5 empty] | 130.226 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2024 | [5 empty] | 136.0862 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2025 | [5 empty] | 142.2101 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [5 empty] | 148.6095 | 135 | 80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2027 | [5 empty] | 155.2969 | 135 | 80
4.038%
EP SUROESTE
|  | POTENCIA INSTALADA [MVA] = 3 x 25 (Planeado 1 x 25 + 2 x 40/55) | [9 empty] | Planeado = 1 x 25 + 2 x 40/55 |  |  | Para el 2018 según guia de Referencia
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA |  | * = al momento del Informe
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO ANUAL [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA] | [5 empty] | Y-Ye | (Y-Ye)^2 | N
| 1997 | 1997 | 47.33 | 48.2372 |  | 50.0091 |  | 75 | 50 | 64.32% |  |  | -1.7719 | 3.1395 | 20
| 1998 | 1998 | 46.8 | 47.6971 | -1.12% | 51.2394 |  | 75 | 50 | 63.6% |  |  | -3.5423 | 12.5481
| 1999 | 1999 | 54.47 | 55.5141 | 16.39% | 52.4697 |  | 75 | 50 | 74.02% |  |  | 3.0444 | 9.2683
| 2000 | 2000 | 55.3 | 56.36 | 1.524% | 53.7 |  | 75 | 50 | 75.15% |  |  | 2.66 | 7.0756
| 2001 | 2001 | 54.4 | 55.4428 | -1.627% | 54.9303 |  | 75 | 50 | 73.92% |  |  | 0.51245 | 0.26261
| 2002 | 2002 | 57.89 | 58.9996 | 6.415% | 56.1606 |  | 75 | 50 | 78.67% |  |  | 2.839 | 8.0602
| 2003 | 2003-08-27 11:15 | 56.59 | 58.9 | -0.1689% | 57.3909 |  | 75 | 50 | 78.53% |  |  | 1.5091 | 2.2774
| 2004 | 2004-08-19 10:45 | 55.15 | 57.51 | -2.36% | 58.6212 |  | 75 | 50 | 76.68% |  |  | -1.1112 | 1.2348
| 2005 | 2005-06-15 11:00 | 55.4 | 57.67 | 0.2782% | 59.8515 |  | 75 | 50 | 76.89% |  |  | -2.1815 | 4.7589
| 2006 | 2006-07-31 10:15 | 56.64 | 58.73 | 1.838% | 61.0818 |  | 75 | 50 | 78.31% |  |  | -2.3518 | 5.531
| 2007 | 2007-08-02 12:30 | 61.29 | 63.44 | 8.02% | 62.3121 |  | 75 | 50 | 84.59% |  |  | 1.1279 | 1.2722
| 2008 | 2008-05-30 20:30 | 59.69 | 60.24 | -5.044% | 63.5424 |  | 75 | 50 | 80.32% |  |  | -3.3024 | 10.9058
| 2009 | 2009-07-22 15:00 | 59.2 | 60.22 | -0.0332% | 64.7727 |  | 75 | 50 | 80.29% |  |  | -4.5527 | 20.7271
| 2010 | 2010-08-04 20:45 | 66.4 | 66.85 | 11.01% | 66.003 |  | 75 | 50 | 89.13% |  |  | 0.847 | 0.71741
| 2011 | 2011-08-01 20:00 | 70.1422 | 71.4867 | 6.936% | 67.2333 |  | 75 | 50 | 95.32% |  |  | 4.2534 | 18.0913
| 2012 | 2012-07-30 21:15 | 70.6728 | 72.0275 | 0.7565% | 68.4636 |  | 75 | 50 | 96.04% |  |  | 3.5639 | 12.7012
| 2013 | 2013-07-22 19:45 | 72.6726 | 74.0656 | 2.83% | 69.6939 |  | 75 | 50 | 98.75% |  |  | 4.3717 | 19.1118
| 2014 | 2014-07-24 21:45 | 69.45 | 70.29 | -5.098% | 70.9242 |  | 75 | 50 | 93.72% |  |  | -0.6342 | 0.40221
| 2015 | 2015-01-26 15:15 | 65.7 | 70.02 | -0.3841% | 72.1545 |  | 75 | 50 | 93.36% |  |  | -2.1345 | 4.5561
| 2016 | 2016-02-12 14:00 | 68.64 | 75.01 | 7.127% | 73.3848 |  | 75 | 50 | 100% |  |  | 1.6252 | 2.6413 | 95,5 %'
| 2017 | 2017-07-17 21:15 | 70.84 | 70.85 | -5.546% | 74.6151 | 70.85 | 75 | 50 | 94.47% |  | 75 | -3.7651 | 14.176 | Ye + 2 S' | Ye - 2S'
| 2018 | 2018 |  |  |  | 75.8454 | 72.1 | 135 | 80 | 53.41% |  | 75 | SUMA | 159.4587 | 78.05 | 66.15
| 2019 | 2019 |  |  |  | 77.0757 | 73.35 | 135 | 80 | 54.33% |  | 75 | SUMA/N-2 | 8.8588 | 79.3 | 67.4
| 2020 | 2020 |  |  |  | 78.306 | 69.6 | 135 | 80 | 51.56% |  | 75 | Desviación | 2.9764 | 75.55 | 63.65
| 2021 | 2021 |  |  |  | 79.5363 | 70.85 | 135 | 80 | 52.48% |  | 75 | 2 S | 5.9528 | 76.8 | 64.9
| 2022 | 2022 |  |  |  | 80.7666 | 72.1 | 135 | 80 | 53.41% |  | 75 |  |  | 78.05 | 66.15
| 2023 | 2023 |  |  |  | 81.9969 | 73.35 | 135 | 80 | 54.33% |  | 75 |  |  | 79.3 | 67.4
| 2024 | 2024 |  |  |  | 83.2272 | 74.6 | 135 | 80 | 55.26% |  | 75 |  |  | 80.55 | 68.65
| 2025 | 2025 |  |  |  | 84.4575 | 75.85 | 135 | 80 | 56.19% |  | 75 |  |  | 81.8 | 69.9
| 2026 | 2026 |  |  |  | 85.6878 | 77.1 | 135 | 80 | 57.11% |  | 75 |  |  | 83.05 | 71.15
| 2027 | 2027 |  |  |  | 86.9181 | 78.35 | 135 | 80 | 58.04% |  | 75 |  |  | 84.3 | 72.4
7.41
11.68%
0.741
[17 empty] | Instalada | Precaucion
[16 empty] | 2018 | 75 | 50
[16 empty] | 2018 | 135 | 80
[16 empty] | 2017 | 40
[16 empty] | 2017 | 50
[16 empty] | 2017 | 70
[16 empty] | 2017 | 80
[16 empty] | 2017 | 90
[16 empty] | 2017 | 100
[16 empty] | 2017 | 110
[16 empty] | 2017 | 120
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| SUROESTE | 132/13,2 | 55 | 135 | 135 | 78.5719 | 58.2% | 135 | 77.6959 | 57.55% | 135 | 81.0369 | 60.03% | 135 | 84.5215 | 62.61% | 135 | 88.1559 | 65.3%
|  | 132/13,2 | 55
|  | 132/13,2 | 25
[9 empty] | 81.9505 |  |  | 81.0369 |  |  | 84.5215 |  |  | 88.1559
|  |  |  | 2016 | 78.0332
|  |  |  | 2017 | 78.5719
|  |  |  | 2018 | 77.6959
|  |  |  | 2019 | 81.0369
|  |  |  | 2020 | 84.5215
|  |  |  | 2021 | 88.1559

## ARGUELLO
EP ARGUELLO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 2 x 40
| MES DE MAX | AÑO | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCION (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [%] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | cos fi | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%]
|  | 2014 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2015 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2016 | [6 empty] | 80 | 40 | #DIV/0!
|  | 2017 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2018 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2019 | [6 empty] | 80 | 40
|  | 2020 | [6 empty] | 80 | 40 |  |  | #DIV/0!
|  | 2021 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2022 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2023 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2024 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2025 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2026 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
|  | 2027 | [6 empty] | 80 | 40 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 2023 | 0
[13 empty] | 2023 | 10
[13 empty] | 2023 | 20
[13 empty] | 2023 | 30
[13 empty] | 2023 | 40
[13 empty] | 2023 | 50
[13 empty] | 2023 | 60
[13 empty] | 2023 | 70
[13 empty] | 2023 | 80
[13 empty] | 2023 | 90
ARGUELLO * | 2x40 | 132/13,2 |  |  |  |  | 0 | 0
Demandas de potencia activa y reactiva por barra
|  |  | TENSIÓN | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
ZONA | Bus Number | ET AT/MT |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
|  |  |  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
A |  | ARGUELLO | 132/13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9185 | 3.3415 | 3.8237 | 1.4027
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
Código Nombre o Nº | E.T. | Relación | Pot. |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %

## modelo
EP
POTENCIA INSTALADA [MVA] =
AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
1999 | [8 empty] | #DIV/0!
2000 | [8 empty] | #DIV/0!
2001 | [8 empty] | #DIV/0!
2002 | [8 empty] | #DIV/0!
2003 | [8 empty] | #DIV/0!
2004 | [8 empty] | #DIV/0!
2005 | [8 empty] | #DIV/0!
2006 | [8 empty] | #DIV/0!
2007 | [8 empty] | #DIV/0!
2008 | [8 empty] | #DIV/0!
2009 | [8 empty] | #DIV/0!
2010 | [8 empty] | #DIV/0!
2011 | [8 empty] | #DIV/0!
2012 | [8 empty] | #DIV/0!
2013 | [8 empty] | #DIV/0!
2014 | [8 empty] | #DIV/0!
2015 | [8 empty] | #DIV/0!
2016 | [8 empty] | #DIV/0!
2017 | [8 empty] | #DIV/0!
2018 | [8 empty] | #DIV/0!
2019 | [8 empty] | #DIV/0!
2020 | [8 empty] | #DIV/0!
2021 | [8 empty] | #DIV/0!
2022 | [8 empty] | #DIV/0!
2023 | [8 empty] | #DIV/0!
2024 | [8 empty] | #DIV/0!
2025 | [8 empty] | #DIV/0!
2026 | [8 empty] | #DIV/0!
2027 | [8 empty] | #DIV/0!

## Demandas Max
| POT. | REL.
ET AT/MT | INST. | (Kv)/(kV) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| (MVA) |  | MAX ANUAL | MAX ANUAL | MAX ANUAL | MAX ANUAL | MAX ANUAL | MAX ANUAL
NORTE | 3X25 | 132/13,2 | 58.9771 | 69.9258 | 71.9523 | 69.4635 | 73.9311 | 70.2931
SUR | 2x25 | 132/13,2 | 47.6525 | 51.5537 | 46.3155 | 46.4177 | 41.7672 | 43.7138
ESTE | 3x25 | 132/13,2 | 57.3188 | 61.1456 | 66.1642 | 69.645 | 70.7114 | 69.4656
OESTE | 4x30 | 132/13,2 | 110.9172 | 98.4639 | 102.6527 | 108.0948 | 115.0516 | 107.4065
SUROESTE | 2x55 + 1x25 | 132/13,2 | 66.7895 | 71.4867 | 72.0275 | 74.0656 | 71.7317 | 78.3182
YOCSINA | 1x10 | 132/13,2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BARRIO JARDÍN | 2x25 + 40 | 132/13,2 | 41.1005 | 44.0918 | 53.2087 | 53.594 | 60.2492 | 56.7092
CENTRO | 2x55 + 1x25 | 132/13,2 | 63.6858 | 60.5139 | 79.287 | 76.4241 | 74.1798 | 69.689
MALAGUEÑO | 1x10 | 132/13,2 | 2.9265 | 4.7723 | 4.0829 | 4.1636 | 4.3777 | 4.3814
RODRIGUEZ DEL BUSTO | 2x55 + 1x25 | 132/13,2 | 66.962 | 68.8974 | 71.3598 | 73.7269 | 80.9942 | 73.4148
FIAT | 2x10 | 66/13,2 | 32.9828 | 35.5781 | 36.9734 | 19.7284 | 18.492 | 20.2234
MERCADO DE ABASTO | 2x40 | 132/13,2 | 51.3198 | 50.8024 | 46.728 | 46.7744 | 51.4082 | 45.3542
GUIÑAZÚ | 1x40 + 1x25 | 132/13,2 | 22.2155 | 22.33 | 22.1449 | 26.253 | 24.8035 | 30.4902
NUEVA CÓRDOBA | 2x40 | 132/13,2 | 48.6662 | 50.9923 | 55.2184 | 57.1578 | 51.9826 | 48.2623
DON BOSCO | 2x25 | 132/13,2 | 37.9501 | 39.7933 | 42.5462 | 43.755 | 45.8485 | 41.3841
BOWER | 1x4 | 66/13,2 | 1.4671 | 1.2918 | 1.8962 | 1.8196 | 1.255 | 1.5475
MONTECRISTO | 1x10 | 132/13,2 | 13.8656 | 13.9292 | 14.4674 | 14.6702 | 9.9727 | 8.616
YOCSINA (CORCEMAR) |  | 132 | 13.668 | 12.8979 | 13.1188 | 6.1022 | 4.9233 | 6.5868
MALAGUEÑO (MINETTI) | 3x15 | 132 | 18.7833 | 17.97 | 19.6596 | 18.6321 | 19.2556 | 19.3651
TABLADA | 2x40 | 132/13,2 | 40.7281 | 40.2382 | 36.3955 | 36.8262 | 40.5842 | 39.5431
INTERFÁBRICAS | 2x55 | 132/13,2 | 2014: 0; 2015: 26.2924
MONTECRISTO NUEVA * | 1x40 | 132/13,2 | 2013: #VALUE!; 2014: 0; 2015: 0
CALASANZ * | 2x40 | 132/13,2 | 2014: 0; 2015: 0
SANTA ANA * | 2x40 | 132/13,2 | 2014: 0; 2015: 0
ARGUELLO * | 2x40 | 132/13,2 | 2014: 0; 2015: 0
FIAT AUTO |  | 66 | 2013: 19.5054; 2014: 19.1119; 2015: 18.3675
SUMA NO SIMULTÁNEA

## CURA BROCHERO
ET CURA BROCHERO
| POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 10 + 1 x 6,3 | [9 empty] | 1 x 22 + 1 x 10 |  |  | Los trafos tienen que trabajar en paralelo sobre la misma barra.
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  |  | POTENCIA INSTALADA [MVA] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA]
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2022 [MVA] | CRECIMIENTO 4,5 % [MVA] |  |  | COS fi
| 2003 | 2003-02-01 21:15 | 6.04 | 6.44 |  |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9865 | Ing. Tiscornia |  | 75 | 50
| 2004 | 2004-01-24 21:30 | 6.75 | 7.19 | 11.65% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9857 | SITEC |  | 75 | 50
| 2005 | 2005-01-22 21:30 | 7.31 | 7.71 | 7.232% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9973 | Analisis de la Demanda |  | 75 | 50
| 2006 | 2006-01-28 21:30 | 7.76 | 8.11 | 5.188% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9973 |  |  | 75 | 50
| 2007 | 2007-01-22 21:30 | 8.3 | 8.57 | 5.672% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9963 |  |  | 75 | 50
| 2008 | 2008-01-15 22:15 | 8.92 | 9.34 | 8.985% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9977 |  |  | 75 | 50
| 2009 | 2009-01-24 22:00 | 9.54 | 9.96 | 6.638% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.9975 |  |  | 75 | 50
| 2010 | 2010-01-29 21:15 | 9.8 | 10.04 | 0.8032% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  | TENDENCIA LINEAL [%] | PLANEAMIENTO 2016 - 2020 [%] | 75 | 50
| 2011 | 2011-01-24 21:30 | 10.08 | 10.43 | 3.884% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2012 | 2012-01-09 21:45 | 10.6504 | 11.1339 | 6.749% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2013 | 2013-07-23 20:30 | 11.2 | 11.2 | 0.5937% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2014 | 2014-01-23 21:45 | 13.39 | 14.26 | 27.32% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2015 | 2015-01-24 21:45 | 13.18 | 13.71 | -3.857% |  |  |  | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2016 | 2016-01-22 21:30 | 13.78 | 14.3 | 4.303% |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 0.99404 |  |  | 75 | 50
| 2017 | 2017-01-21 21:20 | 13.87 | 14.29 | -0.06993% |  | 14.29 | 14.29 | 16.3 | 6.3 |  |  |  | 75 | 50
| 2018 |  |  |  |  | 15.1534 | 15.583 | 14.933 | 16.3 | 6.3 |  | 6.042% | 9.048%
| 2019 |  |  |  |  | 15.7397 | 16.2531 | 15.605 | 16.3 | 6.3 |  | 3.869% | 4.3%
| 2020 |  |  |  |  | 16.326 | 16.952 | 16.3073 | 16.3 | 6.3 |  | 3.725% | 4.3%
| 2021 |  |  |  |  | 16.9123 | 17.6809 | 17.0411 | 16.3 | 6.3 |  | 3.591% | 4.3%
| 2022 |  |  |  |  | 17.4986 |  | 17.8079 | 16.3 | 6.3 |  | 3.467%
| 2023 |  |  |  |  | 18.0849 |  | 18.6093 | 16.3 | 6.3 |  | 3.351%
| 2024 |  |  |  |  | 18.6712 |  | 19.4467 | 16.3 | 6.3 |  | 3.242%
| 2025 |  |  |  |  | 19.2575 |  | 20.3218 | 16.3 | 6.3 |  | 3.14%
| 2026 |  |  |  |  | 19.8438 |  | 21.2363 | 16.3 | 6.3 |  | 3.045%
| 2027 |  |  |  |  | 20.4301 |  | 22.1919 | 16.3 | 6.3 |  | 2.955%
[5 empty] | 6.078% | [6 empty] | 3.643% | 5.487%
ET CURA BROCHERO
POTENCIA INSTALADA [MVA] = 1 x 10 + 1 x 6,3
| AÑO | FECHA - HORA MAXIMA | SERIES HISTORICAS |  |  | PRONOSTICOS |  | POTENCIA INSTALADA [ MVA ] | PRECAUCIÓN (N - 1) [MVA] | % CARGA
|  |  | POTENCIA ACTIVA P [MW] | POTENCIA APARENTE S [MVA] | CRECIMIENTO [ % ] | TENDENCIA LINEAL [MVA] | PLANEAMIENTO 2018 - 2027 [MVA]
| 2003 | 2003-02-01 21:15 | 6.04 | 6.44 |  |  |  | 16.3 | 6.3 | 39.51%
| 2004 | 2004-01-24 21:30 | 6.75 | 7.19 | 11.65% |  |  | 16.3 | 6.3 | 44.11%
| 2005 | 2005-01-22 21:30 | 7.31 | 7.71 | 7.232% |  |  | 16.3 | 6.3 | 47.3%
| 2006 | 2006-01-28 21:30 | 7.76 | 8.11 | 5.188% |  |  | 16.3 | 6.3 | 49.75%
| 2007 | 2007-01-22 21:30 | 8.3 | 8.57 | 5.672% |  |  | 16.3 | 6.3 | 52.58%
| 2008 | 2008-01-15 22:15 | 8.92 | 9.34 | 8.985% |  |  | 16.3 | 6.3 | 57.3%
| 2009 | 2009-01-24 22:00 | 9.54 | 9.96 | 6.638% |  |  | 16.3 | 6.3 | 61.1%
| 2010 | 2010-01-29 21:15 | 9.8 | 10.04 | 0.8032% |  |  | 16.3 | 6.3 | 61.6%
| 2011 | 2011-01-24 21:30 | 10.08 | 10.43 | 3.884% |  |  | 16.3 | 6.3 | 63.99%
| 2012 | 2012-01-09 21:45 | 10.6504 | 11.1339 | 6.749% |  |  | 16.3 | 6.3 | 68.31%
| 2013 | 2013-07-23 20:30 | 11.2 | 11.2 | 0.5937% |  |  | 16.3 | 6.3 | 68.71%
| 2014 | 2014-01-23 21:45 | 13.39 | 14.26 | 27.32% |  |  | 16.3 | 6.3 | 87.48%
| 2015 | 2015-01-24 21:45 | 13.18 | 13.71 | -3.857% |  |  | 16.3 | 6.3 | 84.11%
| 2016 | 2016-01-22 21:30 | 13.78 | 14.3 | 4.303% |  |  | 16.3 | 6.3 | 87.73%
| 2017 | 2017-01-21 21:20 | 13.87 | 14.29 | -0.06993% |  | 14.29 | 16.3 | 6.3 | 87.67%
| 2018 | 2018 |  |  |  | 15.1534 | 15.583 | 16.3 | 6.3 | 95.6%
| 2019 | 2019 |  |  |  | 15.7397 | 16.2531 | 16.3 | 6.3 | 99.71%
| 2020 | 2020 |  |  |  | 16.326 | 16.952 | 16.3 | 6.3 | 104%
| 2021 | 2021 |  |  |  | 16.9123 | 17.6809 | 16.3 | 6.3 | 108.5%
| 2022 | 2022 |  |  |  | 17.4986 | 18.4412 | 16.3 | 6.3 | 113.1%
| 2023 | 2023 |  |  |  | 18.0849 | 19.2342 | 16.3 | 6.3 | 118%
| 2024 | 2024 |  |  |  | 18.6712 | 20.0612 | 16.3 | 6.3 | 123.1%
| 2025 | 2025 |  |  |  | 19.2575 | 20.9239 | 16.3 | 6.3 | 128.4%
| 2026 | 2026 |  |  |  | 19.8438 | 21.8236 | 16.3 | 6.3 | 133.9%
| 2027 | 2027 |  |  |  | 20.4301 | 22.762 | 16.3 | 6.3 | 139.6%
NORTE
2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA |  | MAXIMA |  | MINIMA
P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7.0711 | 5.225
[11 empty] | 27.3006 | 27.3006
[10 empty] | 7.3893 | 7.3893
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
|  | 2018 |  |  |  |  | 2017 | 75 | 50
|  | 2019 |  |  |  |  | 2017 | 135 | 80
2020
[13 empty] | 2019 | 0
[13 empty] | 2019 | 5
[13 empty] | 2019 | 10
[13 empty] | 2019 | 15
[13 empty] | 2019 | 20
[13 empty] | 2019 | 25
DATOS DE TRANSFORMADORES
TABLA 3: Carga de Transformadores
| E.T. | Relación | Pot. |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2) |  | Sn (1) | Carga (2)
|  |  | MVA |  | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
| CURA BROCHERO | 66/13,2 | 10 | 20 | 20 | 14.9406 | 74.7% | 20 | 15.583 | 77.92% | 20 | 16.2531 | 81.27% | 20 | 16.952 | 84.76% | 20 | 17.6809 | 88.4%
|  | 66/13,2 | 10
|  |  |  | 2018 | 15.583
|  |  |  | 2019 | 16.2531
|  |  |  | 2020 | 16.952
|  |  |  | 2021 | 17.6809

## Dominguez
Máximos Maximorum de ETs de la ciudad de Córdoba para el año 2016
| FECHA | HORA | MVA[] | MW [] | MVAR
NORTE | 22/01/16 | 15:00 | 77.3734 | 73.4605 | 24.2939
OESTE | 12/02/16 | 14:30 | 112.3132 | 110.2329 | 21.5166
DBOSCO | 12/02/16 | 15:15 | 43.1038 | 40.322 | 15.234
SUROESTE | 12/02/16 | 14:00 | 75.0067 | 68.6405 | 30.2404
ESTE | 12/02/16 | 15:30 | 62.6793 | 61.706 | 11.003
SUR | 23/02/16 | 13:15 | 36.8199 | 36.4262 | 5.3704
JARDIN | 2016-02-12 | 14:45 | 59.726 | 57.77 | 15.16
CENTRO | 12/02/16 | 15:00 | 76.2679 | 74.0993 | 18.0577
RODRIGUEZ DEL BUSTO | 12/02/16 | 14:15 | 77.177 | 75.1939 | 17.3833
MABAST | 12/02/16 | 15:45 | 44.288 | 43.65 | 7.49